STYRENE PARK OFFSITE Document Title: Axial Fan Data Sheet

| R2 | 18-08-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 06-08-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| R0 | 22-06-2024 | IFA | F.Aghaienezhad | J.Beigloo | A.Gholizadeh |
| Rev. | Issued Date | DESCRIPTION | PREPARED | CHECKED | APPROVED |

REVISION RECORD SHEET

| Page Page | Revisions |  |  |  |  |  |  |  | Page | Revisions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |  | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | X | X | X |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X | X | X |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | X | X | X |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | X | X | X |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | X | X | X |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | X | X | X |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | X | X | X |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | X | X | X |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X | X | X |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X | X | X |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |

| AXIAL FAN DATA SHEET (PROJECT 1158) Qty = 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASIC DATA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Item No. |  |  |  | Air Cooler |  |
| 2 | Quantity | Manual Adjustable Pitch |  |  | 100% |  |
|  |  | Automatic Adjustable Pitch |  |  | - |  |
| 3 | Positioner |  |  |  | NO |  |
| 4 | BEARING BLOCK |  |  |  | YES |  |
| 5 | Blade Material |  | Aluminum (ASTM,B-179) |  | YES |  |
|  |  |  | Fiber glass |  | NO |  |
| 6 | Type of Air cooler/ Inlet |  |  |  | FORCED / CONICAL L/D=0.05 |  |
| 7 | Fan Diameter |  |  |  | 7/ 2134 | (ft /mm) |
| 8 | Fan Ring Diameter |  |  |  | 2156 | (mm) |
| 9 | Fan Ring Height |  |  |  | 600 | (mm) |
| 10 | Altitude |  |  |  | 20 | (m) |
| 11 | Relative Humidity |  |  |  | 65 | (%) |
| 12 | Temperature inlet /outlet |  |  |  | 48 /52.28 ( ° C) |  |
| 13 |  |  | Actual | flow | 26.879 | (m3/s) |
| 14 | Actual static pressure |  |  |  | 102.95 | (Pa) |
| 15 | Fan RPM |  |  |  | 382 | (rpm) |
| 16 | Tip speed |  |  |  | 42.7 (m/s) |  |
| 17 | Motor power rating |  |  |  | 7.5 (KW) |  |
| 18 | Noise level (at one meter) |  |  |  | 85 | (db) |
| 19 | Min Temperature |  |  |  | 5 | ° C |